| Madde No | Kriter Başlığı | Teknik Detay ve Zorunlu Ölçütler |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ofis ve IT Ekipmanları | Ofis ve BT ekipmanlarında, ilgili ürün grubuna ait güncel ENERGY STAR veya eşdeğer enerji verimliliği/sürdürülebilirlik sertifikası (örn. EPEAT) aranmalı; cihazların uyku ve bekleme modlarındaki tüketimleri ilgili standardın sınır değerlerini aşmamalıdır. |
| 1.2 | Elektrik Motorları ve Pompalar | Satın alınacak 0,75 kW ve üzeri nominal çıkış gücüne sahip elektrik motorları ve pompalar en az IE3 verim sınıfında olmalı; uygun olanlarda IE4 tercih edilmeli, değişken yükte çalışan sistemlerde ise değişken hız sürücüsü ile uyum aranmalıdır. |
| 1.3 | HVAC ve İklimlendirme | Klima ve soğutma gruplarında (chiller vb.) ilgili ürün grubunun güncel mevsimsel verimlilik kriterleri esas alınmalı; SEER ve SCOP değerleri mümkün olan en yüksek verim seviyesini sağlamalıdır. |
| 1.4 | Aydınlatma Sistemleri | LED armatür alımlarında armatür ışıksal verimi asgari 120 lm/W olmalıdır (LM-79 test raporu vb. ile belgelenmiş); bu değerin altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Sürücülerde Güm Faktörü (PF) > 0,95 ve THD < %10 şartı aranır; IEC 61347-2-13 veya eşdeğer belgelendirme sunulmalıdır. |
| 2 | Yaşam Döngüsü Maliyeti | Satın alma kararında; cihazın ömrü boyunca tüketeceği enerjinin maliyeti, ilk satın alma bedeli ile birlikte analiz edilerek "En Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti" esas alınmalıdır. |
| 3 | Teknik Standart Uyumu | Ürünlerin, yürürlükteki Ecodesign mevzuatına ve ilgili ürün düzenlemelerine (örn. motorlar ve sürücüler için EU 2019/1781) uygunluğu teknik şartnamede zorunlu tutulmalıdır. |
| 4 | Tedarikçi Taahhüdü | Tedarikçi, ürünün enerji performans verilerini (test raporları, enerji etiketleri vb.) teklif dosyasında beyan etmekle yükümlüdür. |

ÖEK ekipmanların tedarikinde, motor sistemlerinde yalnızca motorun IE3 ve üzeri verim sınıfı değil, uygun pompa uygulamalarında pompanın MEI değeri de dikkate alınmalıdır. Ofis ve BT donanımlarında, kullanılmadığı sürelerde otomatik düşük güç moduna geçen güncel ENERGY STAR sertifikalı veya eşdeğer ürünlere öncelik verilmelidir. Verimlilik sınıflandırmalarında IE3 alt sınır kabul edilmeli; uygulanabilir olanlarda IE4 ve IE5 sınıfı teknolojiler öncelikli değerlendirilmelidir.